## Лист1
2. Таблица тепловой мощности 2.1.
2.1. TCAV035BHE
Температура воды на выходе ºC | Температура окружающей среды (ºC)
| -26 |  | -20 |  | -15 |  | -10 |  | -5 |  | 0 |  | 7 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 48 |  | 55
| Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления
| (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт)
30 | 0.47 | 0.77 | 0.59 | 0.83 | 0.71 | 0.87 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 0.81 | 44682 | 0.81 | 1.18 | 0.83 | 1.19 | 0.86 | 1.18 | 0.75 | 1.17 | 0.63 | 1.26 | 0.61 | 1.36 | 0.62 | 1.44 | 0.56 | 1.50 | 0.58
35 | 0.47 | 0.86 | 0.58 | 0.86 | 0.70 | 0.92 | 0.79 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 44562 | 0.86 | 1.15 | 0.86 | 1.19 | 0.87 | 1.18 | 0.75 | 1.17 | 0.64 | 1.26 | 0.61 | 1.35 | 0.62 | 1.44 | 0.53 | 1.50 | 0.55
40 | 0.46 | 0.97 | 0.58 | 0.92 | 0.69 | 1.03 | 0.79 | 1.05 | 0.89 | 1.07 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.91 | 1.14 | 0.95 | 1.19 | 0.99 | 1.15 | 0.87 | 1.10 | 0.75 | 1.19 | 0.72 | 1.27 | 0.73 | 1.28 | 0.64 | 1.34 | 0.65
45 |  |  | 0.57 | 1.10 | 0.67 | 1.13 | 0.77 | 1.15 | 0.88 | 1.17 | 0.95 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.06 | 1.19 | 1.11 | 1.16 | 0.90 | 1.14 | 0.69 | 1.22 | 0.67 | 1.31 | 0.68 | 1.32 | 0.59 | 1.38 | 0.61
50 |  |  | 0.56 | 1.27 | 0.64 | 1.29 | 0.76 | 1.28 | 0.87 | 1.28 | 0.93 | 1.16 | 0.95 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | .1.13 | 1.02 | 1.07 | 0.80 | 1.16 | 0.78 | 1.24 | 0.79 | 1.24 | 0.77 | 1.30 | 0.79
55 | [10 empty] | 0.92 | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | 1.19 | 1.34 | 1.11 | 1.13 | 1.04 | 0.92 | 1.12 | 0.89 | 1.04 | 0.90 | 1.06 | 0.69 | 1.09 | 0.70
2.2. TCAV065/130BHE
Температура воды на выходе ºC | Температура окружающей среды (ºC)
| -26 |  | -20 |  | -15 |  | -10 |  | -5 |  | 0 |  | 7 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 48 |  | 55
| Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления | Мощность нагрева | Мощность потребления
| (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт) | (кВт)
30 | 0.42 | 0.68 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.90 | 0.78 | 1.01 | 0.79 | 1.08 | 0.79 | 1.09 | 0.78 | 1.09 | 0.71 | 0.87 | 0.49 | 0.94 | 0.47 | 1.01 | 0.48 | 1.07 | 0.44 | 1.09 | 0.44
35 | 0.41 | 0.76 | 0.51 | 0.79 | 0.60 | 0.78 | 0.66 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 1.01 | 0.85 | 1.08 | 0.88 | 1.09 | 0.85 | 1.10 | 0.75 | 0.88 | 0.54 | 0.95 | 0.52 | 1.02 | 0.53 | 1.08 | 0.45 | 1.11 | 0.46
40 | 0.41 | 0.83/0.86 | 0.50/0.51 | 0.86/0.88 | 0.60 | 0.85 | 0.66 | 0.89 | 0.79 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 1.07 | 0.94 | 1.09 | 0.93 | 1.08 | 0.81 | 0.91 | 0.59 | 0.97 | 0.57 | 1.04 | 0.58 | 1.05 | 0.50 | 1.07 | 0.51
45 |  |  | 0.49 | 0.94/0.98 | 0.60 | 0.92/1.05 | 0.65 | 0.92/1.05 | 0.78 | 1.02/1.16 | 0.87 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 1.09 | 44562 | 1.09 | 0.86 | 0.91 | 0.65 | 0.98 | 0.62 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 0.55 | 1.08 | 0.56
50 |  |  |  |  | 0.60 | 1.01 | 0.66 | 1.08 | 0.78 | 1.12 | 0.87 | 1.09 | 0.98 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 44774 | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 0.70 | 0.97 | 0.68 | 1.04 | 0.69 | 1.04 | 0.59 | 1.07 | 0.60
55 | [10 empty] | 0.87 | 1.18/1.22 | 0.98 | 1.14 | 1.07 | 1.17 | 1.09 | 42736 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 0.96 | 0.74 | 0.89 | 0.74 | 1.04 | 0.63 | 1.07 | 0.64